
陕西龙泉房地产开发有限公司

龙泉时代新城地热井项目
环境影响报告表
（送审稿）

青岛华益环保科技有限公司

二O一八年五月

建设项目环境影响报告表

（试 行）

[image: image7.png]L (r)=L,~TL+10lg




项 目 名 称：           龙泉时代新城地热井项目     
建设单位（盖章）：陕西龙泉房地产开发有限公司  
编制日期：2018年05月

国家环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批。

建设项目基本情况

	项目名称
	龙泉时代新城地热井项目

	建设单位
	陕西龙泉房地产开发有限公司

	法人代表
	翟长栓
	联系人
	徐建军

	通讯地址
	泾阳县东一环路中段

	联系电话
	13772851409
	传 真
	/
	邮政
编码
	713706

	建设地点
	泾阳县先锋大街龙泉时代新城小区内

	立项审批部门
	泾河新城行政审批局
	批准文号
	/

	建设性质
	新建■  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	热力生产和供应D4430

	占地面积

（平方米）
	400
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	500
	其中：环保投资（万元）
	153.1
	环保投资占

总投资比例
	30.62%

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	2015年11月

	工程内容及规模

一、建设单位简介

陕西龙泉房地产开发有限公司成立于2007年07月，经营范围为房地产开发、销售；物业管理；房地产项目投资策划。
二、建设项目概况

1、项目由来

泾河新城政府为了改善城市环境，加快无烟城市的建设，有效开发利用泾河新城地热资源，解决龙泉时代新城小区冬季集中供暖问题，由陕西龙泉房地产开发有限公司实施该小区的地热井开发工作。2011年03月，该建设单位委托陕西省煤田地质局水文队对龙泉时代新城小区地热井工程进行可行性论证，论证报告于2011年3月经专家组评审通过。陕西龙泉房地产开发有限公司于2013年03月通过咸阳市国土资源局采矿权挂牌出让取得龙泉时代新城地热井采矿权。
该地热井于2011年10月开展该地热井钻探工作，于2011年11月成井，井深2461m，并于2015年11月开始供暖。但项目运行至今未完善环评手续，本次为完善相关环保手续，陕西龙泉房地产开发有限公司特委托我单位承担《龙泉时代新城地热井项目》环境影响评价工作。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》和环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，项目应编制环境影响报告表。接受建设单位委托后，我公司环评技术人员根据项目特点，立即开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，对项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行了分析，依照环境影响评价技术导则的要求编制了本环境影响报告表。
项目主要用于龙泉时代新城小区13栋楼（共1572户）冬季供暖，建设地热井房1座（钻1口井），换热站1座。依据备案文件，该地块规划了3眼（一深一浅一回灌）地热井，目前回灌井和另一眼地热井（一浅）未建。根据建设单位提供资料，本项目预计2018年10月开始实施建设回灌井。回灌井初步设在泾阳县先锋大街东侧，距离本项目地热井为200m。本次环评只对现有地热井和换热站等运行进行评价，回灌井的开采及运行需待成井设计报告及回灌方案审批通过后另行评价。
2、地理位置及四邻
项目位于泾阳县先锋大街龙泉时代新城小区内，井口坐标：北纬34°31’10”， 东经108°50’14”，地面高程H=397.00m。项目北侧为龙泉时代新城小区13号高层住宅楼，东侧为沿街商铺，南侧为小区12号高层住宅楼，西侧为小区绿化及小区道路。项目地热井具体地理位置见附图1，四邻关系见附图2。
3、相关情况判定
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目为鼓励类第二十二项 “城市基础设施  第11项，城镇集中供热建设和改造工程”，属鼓励类项目，符合国家产业政策。同时，该公司于2013年3月取得关于本项目的“采矿权挂牌出让成交确认书”， 4月与咸阳市国土资源局签订“国有采矿权出让合同”，并于2018年5月取得泾河新城行政审批局关于本项目确认文件（项目代码：2018-611206-70-03-020949）。因此，项目选址合理。
4、主要建设内容

本项目建设内容为包括1眼地热井及配套的换热站，主要为龙泉时代新城小区13栋楼（共1572户）冬季供暖。目前已建成，开始运行。项目组成详细内容见表1。

表1    项目组成表

项目组成

主要建设内容及规模

备注

主体工程

1眼井：井深2461m，该井主要取用蓝田－灞河组下部及高陵群－白鹿塬及残积层热储，取水段深度为1439.3～2446.4m，成井时最大出水量为149.76 m3/h。建1座地热井房约6m2
已于2011年建成，2015年11月开始运行。目前供暖户数为1572户。位于换热站内
辅助工程

地热井配套换热站1座，建筑面积400m2
已建成，位于12号楼和13号楼之间地下设备间，不在居民楼下
管理办公

换热站内，井房旁边
供（回）水池200m3
位于换热站内，已建成

公用工程

给水

依托所在小区给水系统
/

排排水

地热

尾水

目前依托小区排水系统，本次环评要求待回灌井建成后全部回灌
化粪池200m3，位于9号楼和10号楼之间
软化
废水

换热站软水制备装置排放的软化废水属清净下水，直接排放污水管网
/

生活

污水

依托所在小区排水系统
/

供电

依托地热井所在小区配电设施

/

环保工程

噪声

室内隔声、设备减振等措施

已建

废水

生活

污水

依托所在小区化粪池进行处理后，排入市政污水管网

已建

软化
废水

换热站软水制备装置排放的软化废水属清净下水，直接排放污水管网
/

地热

尾水

目前依托所在小区化粪池进行处理后，排入市政污水管网，再排入泾阳县污水处理厂；本次环评要求待回灌井建成后全部回灌
/
固废

设生活垃圾收集桶，交环卫部门处理

已建

5、成井指标

主要成井指标见表2。

表2    地热井成井指标

序号
技术项目

成井指标

1
井深

2461.00m
2
取水段深度

1439.3～2446.4m

3
井径

φ444.5mm×426.00m+φ241.3mm×2461.00m

4
泵室管
φ339.7mm×426.30m国产无缝钢管，壁厚9.65mm，钢级J55
5
水层套管
φ177.8mm×2610.00m国产无缝钢管，壁厚9.19m，钢级N80

6
泵室段有效长度(m)

386.05
7

井斜
最大井斜≤2.90°（井深1505.00m）
8
井口出水量（m3/h）
149.76
9
井口水温（℃）
76
10
含砂量
＜万分之一
11
完钻地层
残积层
12
水化学类型

氯化钠型水（CL-—Na+），矿化度4659.2mg/L

6、供热工艺与设备

（1） 供暖方式

本项目地热水来自深部地层，水中溶解有较多矿物质，具有医疗保健价值，但对一般铁质散热片有一定的腐蚀性。根据地热水出水水质，结合项目地理地形、采暖面积，本次项目采用间接式地热供暖系统，通过换热站内板式换热器交换后，将热量传递给供热管网循环，尾水温度降至45℃左右，经降温后直接排放市政污水管网。
（2）供热系统方式

地热水供暖采用间接利用方式，即采用中间换热的方式。地热水为一次水，采暖循环水为二次水（一般采用低矿化的优质水或蒸馏水）。两路水通过中间换热器换热，采暖循环水从地热水中转换出的热量送至用户采暖。地热水由井泵抽出，经除砂装置除砂后，经过计量进入换热站，经换热降温后，排放市政污水管网。

其用水工艺流程为：地热水通过耐热潜水泵提升至井口装置，经过除砂器除砂后进入换热器，换热器利用地热水的热能将经处理后的自来水加热，加热后的水进入采暖分水器，然后经分水器送至低温地热地板辐射采暖系统，供用户采暖。其中，进入换热器的自来水首先要经过软化水装置软化后，送至软化水箱，再经过定压补水泵和定压补水装置进入换热器。

系统排水进入采暖集水器，通过除污器处理后又进入换热器，循环使用。经过换热器排出的地热水目前全部外排市政污水管网进入泾阳县污水处理厂处理。本次环评要求待回灌井建成后地热尾水全部回灌。。

（3）换热站系统

小区末端统一分为高、低两个供暖区，本项目供应13栋住宅建筑，换热站内均设置循环系统及补水系统。系统采用间接式地热供暖系统。末端系统利用板式换热器将热量传递给供暖管网循环水，用户端循环的采暖循环水为软化水。换热站依靠变频循环泵将板换热后的软化水输送至用户系统进行循环，补水定压采用变频补水泵方式。
（4）热力管网系统

本项目井房位于换热站内，无需铺设井房至换热站段热力管网，换热站至用户热力管网由小区建设单位负责建设，不在本次评价范围内。

（5）主要设备清单

本项目主要设备为换热站和井房内的设备，目前均已安装到位，洗浴水处理系统还未运行。具体见表3。

表3    主要设备清单
序号
名称
型号规格
数量
备注
正常运行设备
一
增压成套系统
1

增压泵
ISG125-160/2/22

Q=160 m3/h  H=32 m

N=22 Kw

2台
上海东欧水泵、立式单级离心泵、铸铁材质
2

基础管阀
DN100

1套
碳钢材质
3

控制系统
DOK-2S-22

1套
ABB变频器、德力西主要元器件
二
水处理系统1
1
旋流除砂器
DN150
1台
内衬胶，外喷高温防腐漆，流量150m3/h。
2
基础管阀
DN150
1套
碳钢材质
三
蓄水池
V=192 m3   16×6×2(H)
1座
钢板水箱
四
换热机组系统
1
高区智能板换机组
S/S-F-3.0
1套
山东（国辰）桑能
2
低区智能板换机组
S/S-F-5.0
1套
山东（国辰）桑能
3
软水箱
13.5 m3   3×3×1.5
1套
不锈钢水箱现场焊接
4
全自动软水器
10 t/h
1套
美国福莱克
五
污水提升设备
1
主泵
ISGD200-200
Q=200 m3/h  H=12.5 m
N=15 Kw
2台
上海东欧水泵、立式多级离心泵、铸铁材质
2
基础管阀
DN200
1套
碳钢材质
3
控制系统
NSK-2S-15J
1套
液位控制、德力西主要元器件
未调试设备
洗浴水处理系统
1
浅层介质过滤器
HQG60-1
1台
直径1.5米，碳钢内衬胶，流量60 m3/h，外喷高温防腐漆，含控制系统，本体管路，设计耐温60度
基础管阀
DN80
1套
碳钢材质
2
活性炭过滤器
H-1
1台
直径1.5米，碳钢内衬胶，外喷高温防腐漆，流量60 m3/h，含控制系统，本体管路，设计耐温60度
基础管阀
DN80
1套
碳钢材质
洗浴变频供水设备
一
三期高区洗浴变频机组
1
主泵
40LG6-15×7
Q=6 m3/h  H=105m
N=4 Kw
2台
上海东欧水泵、立式多级离心泵、铸铁材质
2
基础管阀
DN40×2
1套
碳钢材质
3
控制系统
DOBK-2S-4
1套
ABB变频器、德力西主要元器件
二
三期低区洗浴变频机组
1
主泵
40LG12-15×4
Q=12 m3/h  H=105m
N=4 Kw
2台
上海东欧水泵、立式多级离心泵、铸铁材质
2
基础管阀
DN40×2
1套
碳钢材质
3
控制系统
DOBK-2S-4
1套
ABB变频器、德力西主要元器件
三
一二期洗浴水源加压变频机组
1
主泵
ISG80-200B
Q=43.5 m3/h  H=36m
N=7.5 Kw
2台
上海东欧水泵、铸铁材质
2
基础管阀
DN80×2
1套
碳钢材质
3
控制系统
DOBK-2S-7.5
1套
ABB变频器、德力西主要元器件
四
一期高区无负压变频机组
1
主泵
40LG12-15×7
Q=10 m3/h  H=105m
N=7.5 Kw
2台
上海东欧水泵、立式多级离心泵、铸铁材质
2
稳流罐
400×1000
1台
碳钢材质
3
基础管阀
DN40×2
1套
碳钢材质
4
控制系统
DOBK-2S-7.5
1套
ABB变频器、德力西主要元器件
五
一期低区无负压变频机组
1
主泵
40LG12-15×4
Q=12 m3/h  H=60m
N=4 Kw
2台
上海东欧水泵、立式多级离心泵、铸铁材质
2
稳流罐
400×1000
1台
碳钢材质
3
基础管阀
DN40×2
1套
碳钢材质
4
控制系统
DOBK-2S-4
1套
ABB变频器、德力西主要元器件
六
二期高区无负压变频机组
1
主泵
40LG12-15×7
Q=12 m3/h  H=105m
N=7.5 Kw
2台
上海东欧水泵、立式多级离心泵、铸铁材质
2
稳流罐
400×1000
1台
碳钢材质
3
基础管阀
DN40×2
1套
碳钢材质
4
控制系统
DOBK-2S-7.5
1套
ABB变频器、德力西主要元器件
七
二期低区无负压变频机组
1
主泵
40LG12-15×4
Q=12 m3/h  H=60m
N=4 Kw
2台
上海东欧水泵、立式多级离心泵、铸铁材质
2
稳压罐
400×1000
1台
碳钢材质
3
基础管阀
DN40
1套
碳钢材质
4
控制系统
DOBK-2S-4
1套
ABB变频器、德力西主要元器件
八
洗浴自动控制系统
1
恒温控制系统
HT-ZK
1
美国诺赛
2
自动进热水系统
ZR-ZK
1
美国诺赛
3
自动进凉水系统
ZL-ZK
1
美国诺赛
4
自动补水系统
ZB-ZK
1
美国诺赛
7、公用设施规划

（1）给、排水

①地热尾水

依据成井报告，地热井井口最大出水量149.76m3/h，但目前实际抽水量为100-110m3/h，年最大开采总量约31.68万m3，经换热站换热后，目前经小区化粪池处理后，全部外排市政污水管网，进入泾阳县污水处理厂处理。本次环评要求待回灌井建成后地热尾水全部回灌。
②新鲜水
软水装置补水：采暖系统用水依托城市供水系统。采暖系统水循环利用，但系统有损耗，据建设单位统计数据，每天补水量为10.53m3，则年需补充软化水约1263.6m3，依据经验值，新鲜水制备软水约有15%的软化废水排放，则制软化水所需新鲜水量为1486.6m3/a，产生软化废水量约223m3/a。

项目软化水制备工艺采用树脂交换工艺，软化废水主要为树脂再生废盐水。项目软化水装置为全自动软水器。原水通过软水器内树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠离子，使出水软化。当树脂吸收一定量的钙、镁离子后，就必须进行再生。再生采用食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废水排出罐外，树脂恢复软化交换能力。废水中主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类，无其他污染物排放，因此属清净下水，可直接排入雨水管网。
生活用水：本项目劳动定员为5人，办公地点均位于换热站内，职工生活用水按60L/人·d计算（5人，120d），生活用水量约0.3m3/d，污水产生量约0.24m3/d。具体用水情况见表4。

表4    项目用水情况一览表

序号

类别

标  准

用水量（m3/a）

排水量（m3/a）

1

生活用水

60L/人•d

36
28.8
2
软水装置补水

/
1486.6
223
3
地热尾水
/
316800
316800
总计

/

318322.6
317051.8
排水：项目生活污水排放量28.8m3/a，生活污水依托龙泉时代新城小区化粪池处理达标后，经市政污水管网排入泾阳县污水处理厂进行处理。供水与污水处理均依托龙泉时代新城小区，不另建相关设施。软化废水属清净下水，直接排入雨水管网。地热尾水目前经小区化粪池处理后，全部外排市政污水管网，进入泾阳县污水处理厂处理。本次环评要求待回灌井建成后地热尾水全部回灌。
本项目给排水平衡见图1。


[image: image1.emf]新鲜水

生活用水

软水装置

36

1522.6

1486.6

7.2

28.8

1263.6

泾阳

县污

水处

理厂

市政污水管网

化粪池

市政污水管网

用户

热

交

换

器

循环水

循环水

地热井水

223

316800

316800

化粪池

市政污

水管网

目前

316800

回灌井建成

后 ， 全部回灌


图1    项目目前采暖季水平衡图     单位：m3/a
（2）供电

项目供电依托所在小区供电配电设施。

8、工作制度及人员编制

项目工作时间为每年的采暖期4个月（120天），非采暖季不工作。换热站值班人数为5人。工作制度为3班，每班工作8小时。

9、环保投资概算

本项目总投资500万元，其中环保投资153.1万元，占总投资的30.62%，环保投资分配见表5。
表5    环保投资清单

污染源
内   容

投资额（万元）

各类泵、电机等噪声

选用低噪声设备、置于室内、减振、隔声等措施

3
地热尾水

回灌井
150
生活垃圾
垃圾桶
0.1
合计

/
153.1


	项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于泾阳县先锋大街龙泉时代新城小区内，于2015年11月开始运行，属未批先建项目，经调查，运行期主要环境问题：未按国土资源局相关要求建设回灌井。地热尾水目前依托所在小区化粪池进行处理后，排入市政污水管网，再排入泾阳县污水处理厂。
本次整改要求：尽快钻探回灌井，待回灌井建成后，完成地热尾水全部回灌。



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置
泾河新城位于西咸新区东北方向，具体范围西起泾河新城泾干镇西边界，东至包茂高速，南至泾河，北至规划的西咸环线，包括4个镇，分别是永乐镇、崇文镇、泾干镇和高庄镇一部分。泾河新城规划面积146平方公里，人口16万人。
本项目位于泾阳县先锋大街龙泉时代新城小区内，地理位置见附图1。

2、地形地貌
泾河以南部分为黄土台塬，塬面开阔，台塬边缘由于长期受泾河及其支流的切割，形成许多沟壑，海拔为430-500m，用地面积约为25.80km2，占新城总面积的17.67%；泾河以北为冲洪积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m左右，地势平坦，面积120.20km2，占新城总面积的82.33%。
3、地质构造
（1）地质构造简述

该地热井构造位置属渭河盆地二级构造的固市凹陷西部缓坡中断阶带的西端。南部约2km 处有泾河断裂近北西西向沿泾河西侧展布，从高庄经米家崖至渭河、灞河交汇处与渭河断裂相交，断裂倾向北东。
（2）地层岩性特征

依据成井报告，该地热井自上而下钻遇有第四系秦川群（Q2-4qc）、三门组（Q1s），新近系上新统永乐店群张家坡组（N2z）、蓝田-灞河组（N21+b），新近系中新统高陵群（N1g1），古近系渐新统白鹿塬组（E3b），古近系始新统残积层（E1h）。详见泾阳龙泉时代新城小区地热井钻遇地层简表。
表6    泾阳龙泉时代新城小区地热井钻遇地层简表
地层名称
井深（m）
厚度（m）
岩性综述
界
系
统
群
组
新生界
第四系
全新统、上中更新统
秦
川
群(Q2-4qc)
473.9
473.9
顶部灰黄色、蓝灰色粘土、亚粘土，上部灰色、灰黄色粗、中、细砂、砾石层夹薄层蓝灰色粘土，下部灰色、灰黄色粘土与灰黄色中砂、细砂层不等厚互层，砂砾石呈次棱角状，松散。
下更新统
三门组
(Q1s)
766.4
292.5
灰黄色、灰色、蓝灰色粉质粘土、粘土夹灰白色、灰色细砂、粉细砂层。
新近系
上
新
统
永
乐
店
群
张家坡组(N2z)
1202.7
436.3
灰褐色、棕色泥岩夹灰绿色泥岩夹灰白色粉细砂岩；泥岩质纯、性软，泥质胶结，砂岩以石英为主。
蓝田-灞河组(N21+b)
1972.0
769.3
暗紫红色、棕色泥岩夹灰绿色泥岩、粉砂质泥岩与灰白色、灰黄色中砂、粗砂岩、砂砾岩略等厚互层；砂岩含砾，次棱角状，以长石、石英为主。
中
新
统
高
陵
群(N1g1)
2148.6
176.6
棕红色、紫红色泥岩、粉砂质泥岩与灰白色、棕黄色细砂岩、中砂岩、含砾中砂、粗砂岩不等厚互层；泥岩易造浆，砂岩以长石、石英为主。
古近系
渐
新
统
白鹿塬组(E3b)
2211.4
62.8
棕黄色中砂、细砂岩夹紫红色、棕褐色泥岩，岩屑夹有碎蛋壳状钙质碎片。
始
新
统
残积层(E1h)
2461.0（未揭穿）
249.6
紫红色泥岩与棕黄色细砂岩不等厚互层，岩屑夹有碎蛋壳状钙质碎片及灰白色泥灰岩。
（3）热储和盖层

根据该地热井揭露地层岩性特征与综合测井资料综合分析，可划分出第四系保温盖层及新近系上新统张家坡组、蓝田-灞河组、新近系中新统高陵群及古近系渐新统白鹿塬组、古近系始新统残积层五个热储层。
①第四系保温盖层
地层厚度为766.4m。巨厚的第四系沉积为地热资源形成起到隔热保温作用，同时细粒相粘土层储热条件较差，视为隔热保温层。
②新近系上新统张家坡组热储层段（N2z）
埋藏深度：766.4m~1202.7m，厚度436.3m。
据地球物理测井资料反映，该热储层共有8层砂岩，砂岩总厚度为13.4m，砂厚比为3.07%，单层厚度最大为3.3m，最薄为1.0m，平均单层厚度1.68m。砂岩孔隙度23.77-26.93%，渗透率32.83-113.17毫达西，实测顶板温度53.30℃，实测底板温度为63.46℃，平均温度为58.38℃。
③新近系上新统蓝田-灞河组热储层段（N21+b）
埋藏深度：1202.7m~1972.0m，厚度769.3m。
据地球物理测井资料反映，该热储层共有56层砂岩，砂岩总厚度为384.3m，砂厚比为49.95%，单层厚度最大为27.6m，最薄为1.0m，平均单层厚度6.86m。砂岩孔隙度18.71-27.65%，渗透率43.15-79.77毫达西，顶板实测温度63.46℃，底板实测温度80.49℃，平均温度为71.98℃。
④新近系中新统高陵群热储层段（N1g1）
埋藏深度：1972.0m~2148.6m，厚度176.6m。
据地球物理测井资料反映，该热储层共有砂岩15层，砂岩总厚度为57.1m，砂厚比为32.33%，单层最大厚度为9.0m，最薄的为1.0m，平均单层厚度3.81m。砂岩孔隙度19.32-26.40%，渗透率45.89-193.97毫达西，实测顶板温度80.49℃，底板实测温度84.04℃，平均温度82.27℃。
⑤古近系渐新统白鹿塬组（E3b）
埋藏深度：2148.6m~2211.4m，厚度62.8m。
据地球物理测井资料反映，该热储层共有砂岩3层；砂岩总厚度为55.5m，砂厚比为88.38%，单层最大厚度为20.4m，最薄的为15.1m，平均单层厚度18.5m。砂岩孔隙度19.56-20.36%，渗透率54.40-59.98毫达西，实测温度顶板温度84.04℃，底板实测温度85.47℃，平均温度84.76℃。

⑥古近系残积层（E1h）（未揭穿）
埋藏深度：2211.4m~2461.0m，厚度249.6m。
据地球物理测井资料反映，该热储层共有砂岩16层；砂岩总厚度为107.5m，砂厚比为43.09%，单层最大厚度为24.4m，最薄的为1.4m，平均单层厚度6.72m。砂岩孔隙度19.55-27.08%，渗透率45.53-74.10毫达西，实测温度顶板温度85.47℃，底板实测温度90.59℃，平均温度88.03℃。
4、气候、气象

本项目区域属暖温带半干旱大陆性季风气候区，四季分明，秋季多连阴雨，年平均 气温9.0～13.2℃，最热月（7月）平均气温21.2～26.5℃，最冷月（1月）平均气温-0.5～0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-24.9℃，湿度南高北低，年日照时数 2045h，多年平均降水量577mm，主要集中在7、8、9三个月，占全年降水量的50～60%；受季风环流影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年主导风向为东北风，频率18%，年平均风速2.55m/s，全年无霜期208天。

5、水文

泾河位于本项目南侧2.5km处。泾河属渭河水系，是渭河的一级支流，发源于宁夏回族自治区泾源县，自谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃园村附近出境。县内河长77km，流域面积634km2。山谷后河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。张家山断面以上流域面积43126km2。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200m3/s，最小枯水流量0.7m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/立方米。
6、植被

本区域土壤类型主要为黄土，分布于塬面局部低凹地、壕地、塬地、沟坡以及山前老洪积扇地带，山前缓坡地带亦有分布。有白土、黄土和淤土3个土属。该土具有疏松、多孔、通气、透水等特点。
本区域主要粮食作物可分为谷类、豆类、薯类三小类。本区域经济作物分纤维、油料、药材、蔬菜、其他等五小类。纤维作物有大麻、棉花；油料作物有油菜、芝麻、芥子、向日葵；蔬菜作物有萝卜、白菜、菠菜、甘兰、葱、韭、蒜、黄瓜、番茄、辣椒、芹菜、芫荽等。另外还有经济林木，如苹果、梨、桃等，以及花卉等。灌木草本植被主要分布在荒山荒沟的阴坡和梁峁的顶部，覆盖度大约为40%-90%。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

本项目已于2015年11月运行，监测期间不是供暖期，本项目未运行。

1、环境空气质量现状

本次环境空气质量委托西安普惠环境检测技术有限公司于2018年05月06日~05月09日、05月11日~05月13日对本项目地的环境空气质量监测数据。1#点位为该项目地主导风向上风向东北侧450m南场村，2#点位于项目地主导风向下风向西南侧390m泾阳中学，监测因子为SO2、NO2和PM10三项。监测时间为连续监测7天，具体监测结果见下表：
表7    监测结果统计表  单位：μg/m3
点位

日期

SO2
NO2
PM10
1小时

平均值

24小时

平均值

1小时

平均值

24小时

平均值

24小时

平均值

1#南场村
2018.05.06
11~15
12

32~55
45

64
2018.05.07
9~13
11

31~54
43

70
2018.05.08
12~17
14

29~52
44

96
2018.05.09
8~14
12
35~56
44
98
2018.05.11
11~15
13
40~59
53
67
2018.05.12
11~17
15
36~56
50
84
2018.05.13
13~19
16
24~43
37
112
2#泾阳中学
2018.05.06
12~18
15
35~59
48
69
2018.05.07
10~16
13
34~60
49
73
2018.05.08
13~20
17
33~55
49
100
2018.05.09
10~16
14
36~53
48
103
2018.05.11
12~18
15
38~63
55
69
2018.05.12
14~21
17
42~62
56
88
2018.05.13
15~23
19
28~46
40
115
评价标准

500

150

200

80

150

最大占标率%

4.6
12.67
31.5
70
76.67
超标率%

0

0

0

0

0

由以上统计分析可知，评价区域内环境空气中SO2、NO2 1小时平均浓度及SO2、NO2、PM10 24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

泾河位于本项目南侧2.5km处，根据《陕西省水功能区划》，泾河属于III类水功能区，因此，本次评价地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

本项目地表水环境质量现状评价引用2018年3月份泾河流域泾阳段水质监测结果，具体数据如下表：

 表8   2018年3月份泾河流域泾阳段水质监测结果表 
项目名称
监测结果（单位：mg/L）
标准限值（GB3838-2002）中III类标准
达标情况
泾河桥
东临泾
pH

8.60
8.55
6-9

达标
溶解氧

14.8
15.2
≥5
达标
高锰酸盐指数

2.6
2.6
6
达标
化学需氧量

18
16
20
达标
氨氮
0.118
0.123
1.0
达标
氟化物
0.70
0.70
1.0
达标
六价铬
0.043
0.028
0.05
达标
石油类
0.08
0.05
0.05
超标0.6倍
总磷
0.06
0.04
0.2
达标
氯化物
94
146
250
达标
由表8可知，太平镇东临泾断面监测的10项因子全部达到Ⅲ类水质标准；泾河桥断面中监测的10项指标中石油类超标0.6倍，其余9项因子达到Ⅲ类水质标准。超标原因为泾河上游两岸部分生产企业、村庄等污水未经城镇污水处理站集中处理，超标排放泾河导致。

3、声环境质量现状

2018年05月06日~07日，西安普惠环境检测技术有限公司对本项目地热井换热站四周及敏感点进行了监测，监测项目为等效连续A声级，监测期间设备正常运行，监测结果见表9。
表9      声环境质量现状监测结果 

监测点位

2018.05.06
2018.05.07
标准值

昼间
夜间
昼间

昼间

昼间

夜间

1#井房北侧
54.6

45.7

55.2

45.6

60

50

2#井房东侧
55.9

46.1

56.1

45.7

60

50

3#井房南侧
53.8

44.3

53.6

44.5

60

50

4#井房西侧
53.1

44.0

52.9

44.2

60

50

5#龙泉时代新城-13号楼
53.4

43.2

53.5

43.5

60

50

6#龙泉时代新城-12号楼
52.7

43.0

52.5

43.4

60
50
由上表监测结果可知：本项目井房和换热站四界昼夜间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于泾阳县先锋大街龙泉时代新城小区内，主要环境保护目标见表10所示。
表10    主要环境保护目标
保护对象

相对方位

距离

人口

保护内容

保护目标

龙泉时代新城12号住宅楼

南侧

9m

420
空气环境

声环境

人群健康

声环境达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准；

空气环境达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准
龙泉时代新城13号住宅楼

北侧

10m

420
先锋村
北侧

89m

约800人

南场村
东北侧

196m

约510人

先锋小学
东侧

149m

约270人

先锋村村委会
东侧

224m

约100人

泾阳中学
西南侧

135m

约1100人

泾河

南

2.5km

--

地表水
水质

GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准

地下水
评价区周围地下水水质、水资源

GB/148484-93《地下水环境质量标准》III类标准




评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量：《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2、地表水环境质量：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；

3、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；
4、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/148484-93）III类标准。

表11       环境质量现状评价标准

环境

要素

标准

项  目

标准值

单位

数  值

环境

空气

《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准

SO2
μg/m3
1小时平均

500

24小时平均

150

NO2
1小时平均

200

24小时平均

80

PM10
24小时平均

150

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准

pH

无量纲

6～9
溶解氧

mg/L

≤20

高锰酸盐指数

≤4
化学需氧量

≤1.0
氨氮
≤0.05

氟化物
≤0.2
六价铬
≥5
石油类

≤0.2
总磷

≤1.0

氯化物
≤1.0
地下水

《地下水质量标准》（GB14848-93）中Ⅲ类标准

pH

无量纲

6.5～8.5

总硬度

mg/L

≤450

高锰酸盐指数

≤3.0

硝酸盐氮

≤20

亚硝酸盐氮

≤0.02

硫酸盐

≤250

氯化物

≤250

氟化物

≤1.0

氨氮

≤0.2

溶解性总固体

≤1000

铁

≤0.3

锰

≤0.1

砷

≤0.05

总大肠菌群

≤3.0

声环境

《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准

等效A声级

dB（A）

2类

昼间

60

夜间

50



	污染物排放标准
	1、废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准和《污水综合排放标准》（GB12348-1996）中三级标准；
表12    污水排放标准限值        单位mg/L

污染因子

COD

氨氮

SS

《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准

300

25

/

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准

/

/

400

2、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；

表13     环境噪声排放标准      单位：dB（A）
类别
昼间
夜间
2类

60
50
3、固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定。

	总量控制指标
	本项目总量控制指标为COD、氨氮。具体指标由当地环境保护行政主管部门核定。

表14   总量控制指标

类别

污染物名称

控制指标

废水

COD
0.0086t/a

氨氮

0.00072t/a




建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

本项目已于2015年11月运行。根据建设单位提供资料，本项目预计2018年10月开始实施建设回灌井。回灌井初步设在泾阳县先锋大街东侧，距离本项目地热井为200m。本次环评只对现有地热井和换热站等运行进行评价，回灌井的开采及运行需待成井设计报告及回灌方案审批通过后另行评价。
营运期的主要工艺过程：


[image: image2.emf]热

交

换

供

暖

系

统

自来水

60

℃

地热井

地热水

76

℃

缓冲池降温至

40

℃以下 ，

外排市政污水管网 （ 目

前 ）， 后期全部回灌

45℃


图2    目前地热井主要工艺流程图
该地热井供暖采用热交换器，地热水不与采暖管道直接接触，热交换后的水仍为“原汁原汤”。目前，尾水经降温后外排至市政污水管网进入泾阳县污水处理厂。带回灌井建成后，尾水全部回灌。
主要污染工序：

本项目运营期的主要污染为废水、噪声和固废等方面。

（1） 废水

本项目废水主要为生活污水、软化废水及地热尾水。

①生活污水
项目运行期定员共5人，主要为井房值班人员，办公地点位于井房旁，生活污水产生量共约0.24m3/d、28.8m3/a，依托供热小区化粪池处理后，排入泾阳县污水处理厂。
②软化废水

项目软化水制备工艺采用树脂交换工艺，软化废水主要为树脂再生废盐水。项目软化水装置为全自动软水器。原水通过软水器内树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠离子，使出水软化。当树脂吸收一定量的钙、镁离子后，就必须进行再生。再生采用食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废水排出罐外，树脂恢复软化交换能力。废水中主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类，无其他污染物排放，因此属清净下水，可直接排入雨水管网。
③地热尾水
本项目地热井换热后尾水产生量约31.68万m3/a，水温约为45℃左右，尾水储存于缓冲池进行降温，待温度降至约40℃以下，目前排至小区化粪池（位于9号楼和10号楼之间，200m3），再经市政污水管网排入泾阳县污水处理厂进行处理。本次环评要求待回灌井建成后，尾水全部回灌。
（2）噪声

本项目噪声主要为换热站水泵、循环泵、电机等设备的运行噪声，噪声值约为80~90dB（A）。

（3）固体废弃物

本项目产生的固废主要为生活垃圾。生活垃圾产生量约为0.3t/a，生活垃圾依托所在小区垃圾收集点收集后，由环卫部门定期清运。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名 称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大

气

污

染

物
	/
	/
	/
	/

	水

污

染

物
	生活污水

（28.8m3/a）
	COD

SS

氨氮
	350mg/L，0.010t/a

200mg/L，0.0058t/a

25mg/L，0.00072t/a
	298mg/L，0.0086t/a

140mg/L，0.004t/a

25mg/L，0.00072t/a

	固体

废物
	员工办公
	办公垃圾
	0.3t/a
	0.3t/a

	噪

声
	项目建成运行后产生的噪声主要为地热站水泵、循环泵、电机等设备产生的噪声，源强为80-90dB(A)，通过采取室内设置、减振、隔声等措施后，项目场界及周围敏感点噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

	其

它
	/

	主要生态影响：

项目区域内没有国家保护动植物。该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。




环境影响分析

	运行期环境影响分析：

本项目营运期环境影响主要表现为废水、噪声和固体废物等方面。

1、 废水影响分析

本项目废水主要为生活污水、软化废水及地热尾水。

①生活污水
项目生活污水产生量约0.24m3/d、28.8m3/a，依托供热小区及厂区化粪池处理后，排入泾阳县污水处理厂。本项目生活污水经化粪池处理后，各污染物排放浓度及排放量见表15所示。

表15    生活污水处理措施污染物产生、排放预估表

污染因子

产、排情况

生活污水

COD

氨氮

SS

产生情况

产生浓度(mg/L)

350

25

200

产生量（t/a）

0.010

0.004

0.0058

化粪池对污染物的去除率（%）

15

0

30

排放情况

排放浓度(mg/L)

298

25

140

排放量（t/a）

0.0086

0.00072

0.004

执行标准

300
25

400

由表15可知，项目生活污水依托小区化粪池处理后水质可满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准和《污水综合排放标准》（GB9878-1996）三级标准要求。采取的废水处理措施合理，对周围水环境影响较小。

②软化废水

供热系统软化水装置产生的废水中主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类，无其他污染物排放，因此属清净下水，直接排入小区雨水管网，处理措施合理，对地表水环境影响很小。
③地热尾水
地热水形成高温、深循环的深部岩层中，往往具有特殊的化学成分和高矿化度，未经处理地长期排放，必将带来水环境和土壤的化学污染。本项目地热水中含有溴、碘、偏硅酸、偏硼酸、氟等元素。依据陕西工程勘察研究院水土检测中心对项目地热井水质（原水）监测结果，具体监测数据见下表。
表16    地热井水质监测结果    单位：mg/L(pH除外)

序号

项目名称

监测值

序号
项目名称

监测值

1

pH

7.8

24

总碱度

215.2

2

色度

30.0

25

总酸度

17.5

3

浊度

1.0

26

挥发酚

＜0.001

4

臭和味

无

27

氰化物

＜0.0008

5

肉眼可见物

微量沉淀

28

F-
1.99

6

矿化度

4659.2

29

As

0.007

7

溶解性固体

4528.0

30

Cr6+
＜0.0005

8

含砂量

3.0

31

Pb2+
＜0.001

9

COD

7.3

32

Cd2+
＜0.0005

10

可溶性SiO2
37.2

33

Hg2+
0.0003

11

H2SiO3
48.4

34

Mn

＜0.05

12

游离CO2
15.4

35

Cu

＜0.031

13

侵蚀CO2
5.0

36

Zn

0.013

14

总硫化物

＜0.02

37

Se

＜0.0005

15

H2S

＜0.002

38

Co

＜0.003

16

HBO2
63.1

39

Ni

0.005

17

Br-
14.0

40

Sb

＜0.0005

18

I-
7.9

41

Li

0.38

19

Al2O3
＜0.038

42

Sr

5.71

20

HAsO3
0.012

43

Ba

0.065

21

H3BO3
88.9

44

Ag

＜0.01

22

HPO3
＜0.08

45

细菌总数

52

23

总硬度

252.7

46

大肠菌群

0

表17    医疗热矿水水质标准    单位：mg/L

成分

有医疗价值浓度

矿水浓度

命名矿水浓度

本地热井热矿水浓度

命名
CO2
250

250

1000

15.4
总硫化氢
1

1

2

＜0.002
F

1

2

2

1.99
Br

5

5

25

14.0
I

1

1

5

7.9
碘水
Sr

10

10

10

5.71
Fe

10

10

10

0.44
Li

1

1

5

0.38
Ba

5

5

5

0.065
Mn

1

1

-

＜0.05

HBO2
1.2

5

50

63.1
硼水
H2SiO3
25

25

50

48.4
HAsO3
1

1

1

0.012
HPO3
5

5

-

＜0.08
镭（g/L）

10-11
10-11
＞10-11
氡（Bq/L）

37

47.14

129.5

由表17知，按照《理疗热矿水水质评价标准》进行评价，该地热水中达到命名矿水浓度的有碘、偏硼酸，该地热水是优质的热矿水，具有较高的医疗价值；该井水中溶解性固体、氟化物等7项指标超过饮用水标准，不宜做生活饮用水；该地热水中水温、全盐量、氯化物、氟、硼等矿物含量超标，该地热水不适合直接用于农灌；地热水中各检测指标均符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准和《污水综合排放标准》（GB9878-1996）三级标准排放要求。本项目地热尾水主要为地热井热水（原水）与换热站内换热机组进行热交换后产生，除温度下降外（45℃），水质未发生变化，经进一步降温后，尾水水质仍可达到排放标准要求。
依据立项文件及国土资源局相关文件，项目应建设回灌井，但至今还未钻探回灌井。环评要求按照相关要求，尽快钻探回灌井，及时进行地热水回灌。这种方法可以彻底解决由于把含盐、含碘高、含硼高的地下热水排放到地表而造成环境污染的问题，同时又可对地下热储给以补充，从而起到保护资源的作用；这种方法还可以保持地下介质水量的补充，孔隙压力不减，有效地缓解因释水压密引起的地面沉降及地裂缝活动的问题。
综上，环评要求尽快钻探回灌井，确保项目开始供暖后尾水可实现回灌，以实现地热资源的可持续利用。

3、固体废弃物影响分析   

本项目产生的固废主要为生活垃圾。生活垃圾产生量约为0.3t/a，生活垃圾依托所在小区垃圾收集点收集后，由环卫部门定期清运。本项目固体废物对外环境产生影响较小。
4、噪声影响分析

项目运行时，井房及换热站配备电机及各类泵等设备其运行噪声一般在80~90dB（A）。换热站内设备均进行固定独立基座减振，设备间采取隔声门窗，内壁采用吸声材料。并且换热站位于12号楼和13号楼之间地下设备间，不在居民楼下，距离最近的居民楼9m，可避免设备产生的低频噪声对住户的影响。

本次噪声监测时段属于非采暖期，供暖设备均未运行。经采取以上措施后，根据噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响如下：
（1）预测工况
所有产噪设备均处于正常运行工况。
（2）预测模式

由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式。
①室外声源

采用的衰减公式为：

[image: image3.png]L(r) = L(r,)—201g(r/1y)




式中：L（r）— 距离噪声源r处的声压级，dB(A)；

      r — 预测点距离噪声源的距离，m；

      r0 — 参考位置距离噪声源的距离，m。

②室内声源

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为：

式中：L(r) — 距离噪声源r米处的声压级，dB（A）；
      LP0 — 距离声源r0 处的声压级，dB（A）；
       TL — 墙体隔声量，取10dB（A）；
      α — 平均吸声系数，取0.15；
      r — 墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m；
      r0 — 参考位置距噪声源的距离，m。
③合成声压级
在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。


[image: image4.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

p

ni

L


式中：
[image: image5.wmf]n

P

L

 — 某预测点叠加后的总声压级，dB(A)；


[image: image6.wmf]Pni

L

 — i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。

④预测条件
a、仅考虑噪声较大的噪声源；

b、考虑声源所在房间门、窗的屏蔽；

c、不考虑声源至受声点的距离衰减及隔离林带的吸声、降噪作用及围墙的隔声效果；

d、空气吸收、雨、雪、雾和温度等的影响忽略不计。

（3）预测结果
项目营运期厂界噪声贡献值见表19。

     表19     厂界及敏感点噪声影响预测结果     单位：dB（A）

预测点位置

现状值

贡献值

预测值
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界

1#井房北侧
55.2

45.6

36.6

36.6

/
/
2#井房东侧
56.1

45.7

40.7

40.7

/
/
3#井房南侧
53.6

44.5

45.4

45.4

/
/
4#井房西侧
52.9

44.2

41.4

41.4

/
/
敏感点
5#龙泉时代新城-13号楼
53.5

43.5

32.10
32.10
45.31
35.42
6#龙泉时代新城-12号楼
52.5

43.4

36.27
36.27
44.64
32.23
经以上分析及预测，厂界噪声贡献值可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，敏感点噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。
5、地热井开采对地下水环境的影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目类别为IV类。可不进行地下水评价，鉴于项目抽取地下水，可能对地下水造成影响，本次进行简单评价。
地热开发对地下水环境的影响主要表现为：地热开采可使地热层的热水水位下降，水资源量减少；泾河新城潜水接受大气降水和渭河河水的补给，项目地热水来自深部底层，溶解较多矿物质，地面工程跑、冒、滴、漏的热水等首先污染土壤，再通过降雨淋溶经包气带渗透至潜水层而污染浅层地下水；热水未加处理直接排入地表水，可能因污染地表水间接影响潜水水质；若地热井固井质量差或井管发生破裂事故时废水、废液泄露至井管外，深层地下水在水头压力差的作用下，在上返途中可直接进入浅层地下水含水层，并在含水层中扩散迁移，进而污染地下水。
（1）对地下水水位及水资源的影响

本项目地热井开采的主要是位于蓝田－灞河组下部及高陵群、白鹿塬组合残积层热储，取水段深度为1439.3～2446.4m，含水层厚度472.5m。该地热井依次进行了三次放水试验，静止水位为+34.0m；第一次进行大落程放水试验，将深31.0m，出水量为149.76m3/h；第二次中落程放水试验，降深23.5m，出水量为114.41m3/h；第三次小落程放水试验，降深14.2m，出水量为69.26m3/h。大落程放水试验井口水温为76℃。      
依据成井报告计算，当降深为30m时可开采水量为144.93m3/d，本项目实际最大开采水量为110m3/h，可满足降深小于30m的要求。在无回灌的条件下该井出水量应控制在100~140m3/h以内，本项目采暖期最大开采量为110m3/h，由于开采水量较小，开采期每年只有4个月，一年其余8个月的时间，地热层水位会迅速恢复。经可行性论证，该项目区块规划有2眼地热井（一深一浅），本项目仅开采了1眼（一深），且距离项目最近的地热井位于项目西北侧约2.0km处，其余均大于7km。开采层为古近系残积层，不会形成持久性的降落漏斗，再加上地热层水位的埋深大，因此不会由于地下水位下降产生地面沉降、地裂缝，更不会出现土壤盐渍化，沼泽化、荒漠化等现象。因此对水资源的影响比较小。
（2）对浅层地下水的影响

本项目所在区域地下水含水层埋藏较深，属松散岩类孔隙水，裂隙小，埋藏深，周边无地下水天然露头，周边居民饮用水源均由泾河新城自来水公司供给，项目所在区域地下水环境不敏感。
依据对地热井的水质监测结果，地热水不可作为饮用水，达矿水浓度具有医疗价值。为确保在开采地热资源过程中不会对浅层地下饮用水造成影响，本项目在地热井钻井期间已采用套管和水泥固井，并验收合格，有效的阻隔了地热水和浅层地下水之间的水力联系。

依据成井报告，本项目止水位置与方法：止水位置自上而下分别设在泵室段，张家坡组底部，取水段上部，具体深度0.00~426.00m、386.05~426.00m、1180.83~1181.87m、1434.14~1435.19m。止水方法：0.00~426.00m井段Φ339.7mm表层套管与Φ177.8mm生产管套之间的环状间隙内，采用联体伞式止水器与水泥进行封固止水；1180.83~1181.87m井段张家坡组底部及1434.14~1435.19m井段取水段上部采用特制的联体伞式止水器止水。止水效果良好，符合设计要求。

综上，在定期检查地热井的前提下，不会因地热水漏失而污染浅层地下水。

（3）污染防治措施

①地热井安装在线监测装置，对运营期水质、水温、流量等实行动态量化管理。
②建设单位应每3年进行一次井下状态检查，对井深、井径、井身结构、井温、结垢腐蚀及井底沉积物进行测定分析，发现问题及时处理。
③要求尽快完成回灌井建设，待回灌井建成后，项目尾水进行回灌。可合理开发利用和保护地热水资源，保障地热水资源的健康可持续利用。

④定期检查各种设备，提高工作人员技术水平。

6、环境管理与监测计划

（1）环境管理与监测计划

为了有效监控建设项目运营期对环境的影响，建设单位设置有专人负责环保工作，环境管理相对完善，但未建立环境监测制度，定期委托当地有资质的环境监测站对主要污染处理设备的达标排放情况和处理效果进行定期监测。本次运营期环境监测计划见表19。

表19　　运营期环境监测计划

监测项目

监测项目及主要技术要求

地热尾水
1、监测项目：温度、pH、溶解性固体、硫化物、总砷、总汞
2、监测频率：每年1次

3、监测点：排水口

换热站噪声

1、监测项目：噪声；

2、监测频率：每年1次

3、监测点：换热站四周及周围住宅楼

（2）污染物排放清单

本项目污染物排放清单见下表。

表20    污染物排放清单

类别

污染源

污染物名称

排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）

总量指标

环保措施

标准

废水

生活污水

污水量

/

28.8

/

依托所在小区化粪池

《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

COD

298mg/L

0.0086

0.0086

SS

140mg/L

0.004

/

氨氮

25mg/L

0.00072

0.00072

固废

厂区

生活
垃圾
/

0.3
/

环卫部门清运

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关要求

7、项目竣工环保验收管理

⑴验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。

⑵验收清单：建设单位应委托监测单位进行自行环保验收。

营运期环保设施竣工验收建议清单见表21。

表21     建设项目竣工环境保护验收清单

类别

污染源

环保工程

验收标准

废水

地热尾水

回灌（整改）
实现回灌，不外排
噪声

各类泵、电机等

选用低噪声设备、置于室内、减振、隔声等措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

固废

生活垃圾

生活垃圾收集设施
《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内   容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名 称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	/
	/
	/
	/

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、SS、氨氮
	依托所在小区化粪池
	达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准和《污水综合排放标准》（GB9878-1996）三级标准

	
	地热尾水
	温度、偏硅酸、氟等
	回灌
	

	固

体

废

物
	生活垃圾
	纸屑、果皮等
	统一收集后由环卫部门送往垃圾场填埋
	实现回灌，不外排

	噪声
	项目选用低噪声设备、置于室内、减振、隔声等降噪措施，根据预测，其场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求

	其  它
	/

	生态保护措施及预期效果：

环评建议在进行地热开发时，应谨慎选择井位，避开地裂缝带，尽量减少同一层位井群成片开采。根据泾河新城具体条件，可进行热水回灌。这种方法可以彻底解决由于把含盐、含氟量高的地下热水排放到地表水而造成环境污染的问题，同时又可对地下热储给予补充，从而起到保护资源的作用；这种方法还可使地下水量得以补充，孔隙压力不减，有效地缓解因释水压密引起的地面沉降和地裂缝的问题。




结论与建议

	1、 结论

1、项目概况

龙泉时代新城地热井项目位于泾阳县先锋大街龙泉时代新城小区内，井口坐标：北纬34°31’10”， 东经108°50’14”，地面高程H=397.00m。本项目建设内容包括地热井房1座（钻1口井），换热站1座，主要为龙泉时代新城小区13栋楼住户供暖。项目已于2015年11月运行。
2、相关情况判定
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目为鼓励类第二十二项 “城市基础设施  第11项，城镇集中供热建设和改造工程”，属鼓励类项目，符合国家产业政策。同时，该公司于2013年3月取得关于本项目的“采矿权挂牌出让成交确认书”， 4月与咸阳市国土资源局签订“国有采矿权出让合同”，并于2018年5月取得泾河新城行政审批局关于本项目确认文件（项目代码：2018-611206-70-03-020949）。因此，项目选址合理。
3、区域环境质量

（1）空气环境

评价区域内环境空气中SO2、NO2 1小时平均浓度及SO2、NO2、PM10  24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
（2）地表水环境

太平镇东临泾断面监测的10项因子全部达到Ⅲ类水质标准；泾河桥断面中监测的10项指标中石油类超标0.6倍，其余9项因子达到Ⅲ类水质标准。超标原因为泾河上游两岸部分生产企业、村庄等污水未经城镇污水处理站集中处理，超标排放泾河导致。
（3）声环境

本项目井房和换热站四界昼夜间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、营运期环境影响分析

营运期的主要环境影响有废水、噪声和固废，经处理后可达标排放，对环境影响较小。

（1） 废水

本项目废水主要为生活污水、软化废水及地热尾水。

生活污水：本项目生活污水排放量为28.8m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮。生活污水经所在小区化粪池处理后，满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）中的二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准要求，经市政污水管网排入泾阳县污水处理厂进行处理。
软化废水：项目软化水制备工艺采用树脂交换工艺，软化废水主要为树脂再生废盐水。项目软化水装置为全自动软水器。原水通过软水器内树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠离子，使出水软化。当树脂吸收一定量的钙、镁离子后，就必须进行再生。再生采用食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废水排出罐外，树脂恢复软化交换能力。废水中主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类，无其他污染物排放，因此属清净下水，可直接排入雨水管网。
地热尾水：目前排至小区化粪池（位于9号楼和10号楼之间，200m3），再经市政污水管网排入泾阳县污水处理厂进行处理。本次环评要求待回灌井建成后，尾水全部回灌。
（2）地下水

本项目开采水量较小，开采期每年只有4个月，一年其余8个月的时间，地热层水位会迅速恢复，不会形成持久性的降落漏斗，再加上地热层水位的埋深大，因此不会由于地下水位下降产生地面沉降、地裂缝，更不会出现土壤盐渍化，沼泽化、荒漠化等现象。因此对水资源的影响比较小。根据项目成井报告得知，地热井成井过程中采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。采取此措施后，正常运行条件下，发生穿透污染的途径被切断，不会造成对地下水的污染影响。
（3）噪声：本地热井运行时，井房配备有循环水泵、补水泵、电机等设备其运行噪声一般在80~90dB（A）。项目采用低噪声设备，对水泵、电机应固定独立基座减振安装。根据项目噪声预测，换热站地上四周及敏感点昼间及夜间监测结果均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。因此，项目噪声对周围环境的影响较小。
（4）固体废弃物：本项目的固废主要为生活垃圾，生活垃圾经垃圾箱收集后运往当地垃圾处理站进行处理。因此，该项目的固体废物对周围环境造成的影响较小。

5、污染物控制指标及排放量

本工程属新建项目，根据国家规定的污染物排放总量控制原则，建议由建设单位向当地环保部门申请确认，最终指标应以当地环保部门下达的指标为准。
废水：项目排放污水：COD≤0.0086t/a，氨氮≤0.00072t/a。

综上所述，本项目在完善报告表提出的污染物治理措施后，项目运营期产生污染物对周围环境影响较小，综合考虑其社会、经济和环境效益，从环保角度评估，本项目是可行的。

2、 主要要求及建议

①生活垃圾分类收集，实现垃圾的无害化、减量化和资源化；

②要求尽快钻探回灌井，实现回灌，确保资源的可持续开发利用。




	预审意见：

                                   公    章

  经办人：                                 年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                              公    章

 经办人：                                 年    月    日

	审批意见：

                                公    章

 经办人：                               年      月     日




_1588763012.vsd
热
交
换


供
暖
系
统


自来水60℃ 


地热井


地热水76℃


缓冲池降温至40℃以下，外排市政污水管网（目前），后期全部回灌


45℃ 



_1588767337.vsd
新鲜水


36


223


市政污水管网


生活用水


软水装置


化粪池


用户


热交换器


循环水


循环水


1522.6


1486.6


地热井水


7.2


28.8


316800


1263.6


市政污水管网


泾阳县污水处理厂


市政污水管网


316800


化粪池


目前


316800


回灌井建成后，全部回灌



_1588761523.unknown

_1588761524.unknown

_1588761522.unknown

